Документ предоставлен КонсультантПлюс

# СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2010 г. N 30/8

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА УФЫ

Список изменяющих документов (в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 23.12.2010 N 32/14, от 28.12.2011 N 45/6, от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10, с изм., внесенными решением Арбитражного суда РБ от 07.09.2011 по делу N А07-3059/2011)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа город Уфа республики Башкортостан, во исполнение Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1995 года N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов", Постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года N 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2013 года N 525 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод", Постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 сентября 2015 года N 396 "О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в централизованные системы водоотведения населенных пунктов Республики Башкортостан", а также в целях рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения, снижения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения безопасной эксплуатации сетей и сооружений канализации города, совершенствования нормирования сточных вод предприятий и организаций города Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан решил:

(преамбула в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/10)

1. Утвердить Условия приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную бытовую систему водоотведения города Уфы согласно приложению к настоящему решению.

(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

2. Установить, что средства, поступающие от предприятий и организаций за сброс загрязняющих веществ в централизованную бытовую систему водоотведения города Уфы, и плата за негативное воздействие на работу централизованной бытовой системы водоотведения зачисляются на расчетный счет муниципального унитарного предприятия "Уфаводоканал" и используются на финансирование плановых мероприятий по ремонту и реконструкции сетей и сооружений централизованной бытовой системы водоотведения города Уфы.

(п. 2 в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вечерняя Уфа".

5. Постановление главы Администрации г. Уфы Республики Башкортостан от 4 ноября 2004 года N 4116 "Об утверждении норм допустимых концентраций (ДК) загрязнений в сточных водах, сбрасываемых предприятиями и организациями в систему коммунальной канализации г. Уфы" считать утратившим силу с 1 января 2011 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по городскому хозяйству, застройке, земельным и имущественным отношениям (Носков А.В.).

Председатель

Совета городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

И.НИГМАТУЛЛИН

# Приложение

к решению Совета

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан

от 24 ноября 2010 г. N 30/8

УСЛОВИЯ

ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В

ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГОРОДА УФЫ

Список изменяющих документов (в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 23.12.2010 N 32/14, от 28.12.2011 N 45/6, от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

Преамбула исключена. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/10.

## Разделы 1 - 2 исключены. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/10.

## 3. НОРМИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ, СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ

ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. УФЫ

(в ред. решения Совета городского округа

г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

3.1. Предприятие ВКХ устанавливает абоненту нормативы водоотведения:

- по объему;

(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

- по составу и свойствам - перечень и нормативные показатели допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, а также показатели общих свойств сточных вод.

3.2. Нормативы по объему отводимых в централизованную бытовую систему водоотведения сточных вод устанавливаются абонентам, за исключением абонентов с объемом отводимых сточных вод (без учета поверхностных сточных вод) менее 50 куб. метров в сутки в среднем за истекший календарный год и товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

Нормативы водоотведения устанавливаются абонентам органами местного самоуправления с учетом:

- мощностей централизованной бытовой системы водоотведения по транспортировке и очистке сточных вод;

- условий, установленных организации, осуществляющей водоотведение, в решении о предоставлении водного объекта в пользование (в части сброса сточных вод), принимаемом исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(п. 3.2 в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

3.3. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, сбрасывающих сточные воды в централизованную бытовую систему водоотведения г. Уфы, определены на основании расчетов и нормативных показателей общих свойств сточных вод, принимаемых в централизованную бытовую систему водоотведения.

(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

Нормативы водоотведения (сброса) по составу (нормы допустимых концентраций (нормы ДК) загрязняющих веществ) в сточных водах предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в централизованную бытовую систему водоотведения г. Уфы по бассейнам канализования Городских очистных сооружений канализации (ГОСК) и Демских очистных сооружений канализации (ДОСК), приведены в приложении N 1 к настоящим Условиям.

(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

3.4. Предприятие ВКХ вправе устанавливать абонентам временные условия приема (ВУП) по качеству - временно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ВДК), исходя из технической и технологической возможности системы канализации города, проектной, окислительной мощности очистных сооружений, на период действия согласованных планов мероприятий по рациональному использованию питьевой воды и сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ. Срок действия ВУП не менее 6 месяцев.

3.5. Временно допустимые нормативы водоотведения (сброса) по составу (нормы временно допустимых концентраций (нормы ВДК) загрязняющих веществ в сточных водах предприятий и организаций, сбрасывающих сточные воды в централизованную бытовую систему водоотведения г. Уфы по бассейнам канализования Городских очистных сооружений канализации (ГОСК) и Демских очистных сооружений канализации (ДОСК), приведены в приложении N 2 к настоящим Условиям.

(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

3.6. Предприятие ВКХ вправе предоставить ВУП абонентам со стабильным (по данным инспекционного контроля) составом сточных вод в интервале от ДК до ВДК, при условии соблюдения ими утвержденных нормативов водоотведения. Решение о продлении ВУП принимает предприятие ВКХ.

(в ред. решения Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8)

3.7. ВУП оформляются дополнительным соглашением к договору.

3.8. Предприятие ВКХ вправе применить для экономического стимулирования предприятий и организаций города для достижения ими задач целесообразного и ответственного водопользования понижающий коэффициент в размере 0,3, соответствующий доле затрат предприятия ВКХ на очистку сточных вод в действующем тарифе водоотведения.

3.9. Абонент представляет предприятию ВКХ документы о выполнении им плана мероприятий по итогам отчетного полугодия. Предприятие ВКХ вправе провести обследование водохозяйственной деятельности абонента с целью оценки достоверности представленных данных.

3.10. Организация ВКХ имеет право на досрочное прекращение действия ВУП в одностороннем порядке в случае невыполнения абонентом плана мероприятий, а также в случаях, указанных в дополнительном соглашении.

## Разделы 4 - 9 исключены. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/10.

## Приложение N 1

к Условиям приема сточных вод

и загрязняющих веществ в

централизованную бытовую систему

водоотведения города Уфы

Список изменяющих документов (в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

### НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ (НОРМЫ

ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (НОРМЫ ДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ)

В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СБРАСЫВАЮЩИХ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. УФЫ (БАССЕЙН КАНАЛИЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ГОСК)

(в ред. решений Совета городского округа

г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

| N п/п | Наименование показателя | Норма ДК |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК полное | 200 мг/дм3 |
| 2 | Фосфаты (по фосфору) | 0,29 мг/дм3 |
| 3 | Сульфат-ион | 140 мг/дм3 |
| 4 | Хлорид-ион | 140 мг/дм3 |
| 5 | Нитрат-ион | 3,3 мг/дм3 |
| 6 | Нитрит-ион | 0,08 мг/дм3 |
| 7 | Аммоний-ион | 0,7 мг/дм3 |
| 8 | СПАВ (алкилсульфонаты) | 1,43 мг/дм3 |
| 9 | Железо (Fe) | 0,29 мг/дм3 |
| 10 | Медь (Cu) | 0,003 мг/дм3 |
| 11 | Цинк (Zn) | 0,025 мг/дм3 |
| 12 | Никель (N i) | 0,017 мг/дм3 |
| 13 | Хром (III) | 0,20 мг/дм3 |
| 14 | Хром (VI) | 0,02 мг/дм3 |
| 15 | Кадмий (Cd) | 0,0016 мг/дм3 |
| 16 | Свинец (Pb) | 0,0013 мг/дм3 |
| 17 | Нефтепродукты | 0,17 мг/дм3 |
| 18 | Фенол | 0,005 мг/дм3 |
| 19 | Жиры | 8 мг/дм3 |
| 20 | Формальдегид | 0,29 мг/дм3 |
| 21 | Трихлорметан | 0,0202 мг/дм3 |
| 22 | Тетрахлорметан | 0,00070 мг/дм3 |
| 23 | Взвешенные вещества | 200 мг/дм3 |
| 24 | ХПК | 300 мг/дм3 |
| 25 | Сульфиды | 1,0 мг/дм3 |
| 26 | Водородный показатель (ед. pH) | 6,5 - 8,5 |

Примечание:

1. Величина ХПК установлена из соотношения ХПК/БПК полное не более 1,5.

2. Соли металлов определяются по их валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

### НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ (НОРМЫ

ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (НОРМЫ ДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ)

В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, СБРАСЫВАЮЩИХ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. УФЫ (БАССЕЙН КАНАЛИЗОВАНИЯ ДЕМСКИХ

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ДОСК)

(в ред. решений Совета городского округа

г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

| N п/п | Наименование показателя | Норма ДК, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК полное | 150 мг/дм3 |
| 2 | Фосфаты (по фосфору) | 0,29 мг/дм3 |
| 3 | Сульфат-ион | 180 мг/дм3 |
| 4 | Хлорид-ион | 300 мг/дм3 |
| 5 | Нитрат-ион | 3,6 мг/дм3 |
| 6 | Нитрит-ион | 0,08 мг/дм3 |
| 7 | Аммоний-ион | 0,7 мг/дм3 |
| 8 | СПАВ (алкилсульфонаты) | 1,43 мг/дм3 |
| 9 | Железо (Fe) | 0,29 мг/дм3 |
| 10 | Медь (Cu) | 0,003 мг/дм3 |
| 11 | Цинк (Zn) | 0,025 мг/дм3 |
| 12 | Никель (N i) | 0,017 мг/дм3 |
| 13 | Хром (III) | 0,20 мг/дм3 |
| 14 | Хром (VI) | 0,02 мг/дм3 |
| 15 | Кадмий (Cd) | 0,0100 мг/дм3 |
| 16 | Свинец (Pb) | 0,0100 мг/дм3 |
| 17 | Нефтепродукты | 0,17 мг/дм3 |
| 18 | Фенол | 0,005 мг/дм3 |
| 19 | Жиры | 8 мг/дм3 |
| 20 | Формальдегид | 0,29 мг/дм3 |
| 21 | Трихлорметан | 0,0200 мг/дм3 |
| 22 | Тетрахлорметан | 0,00100 мг/дм3 |
| 23 | Алюминий | 0,08 мг/дм3 |
| 24 | Марганец | 0,0100 мг/дм3 |
| 25 | Взвешенные вещества | 200 мг/дм3 |
| 26 | ХПК | 225 мг/дм3 |
| 27 | Сульфиды | 1,0 мг/дм3 |
| 28 | Водородный показатель (ед. pH) | 6,5 - 8,5 |

Примечание.

1. Величина ХПК установлена из соотношения ХПК/БПК полное не более 1,5.

2. Соли металлов определяются по их валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

## Приложение N 2

к Условиям приема сточных вод

и загрязняющих веществ в

централизованную бытовую систему

водоотведения города Уфы

Список изменяющих документов (в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

### ВРЕМЕННО ДОПУСТИМЫЕ НОРМАТИВЫ

ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ (НОРМЫ ВРЕМЕННО

ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (НОРМЫ ВДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. УФЫ (БАССЕЙН КАНАЛИЗОВАНИЯ

ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ГОСК)

(в ред. решений Совета городского округа г. Уфа РБ

от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

| N п/п | Наименование показателя | Норма ВДК |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК полное | 226 мг/дм3 |
| 2 | Фосфаты (по фосфору) | 0,43 мг/дм3 |
| 3 | Сульфат-ион | 140 мг/дм3 |
| 4 | Хлорид-ион | 140 мг/дм3 |
| 5 | Нитрат-ион | 6,6 мг/дм3 |
| 6 | Нитрит-ион | 0,08 мг/дм3 |
| 7 | Аммоний-ион | 3,6 мг/дм3 |
| 8 | СПАВ (алкилсульфонаты) | 3,23 мг/дм3 |
| 9 | Железо (Fe) | 1,13 мг/дм3 |
| 10 | Медь (Cu) | 0,006 мг/дм3 |
| 11 | Цинк (Zn) | 0,038 мг/дм3 |
| 12 | Никель (N i) | 0,023 мг/дм3 |
| 13 | Хром (III) | 0,40 мг/дм3 |
| 14 | Хром (VI) | 0,02 мг/дм3 |
| 15 | Кадмий (Cd) | 0,0023 мг/дм3 |
| 16 | Свинец (Pb) | 0,0019 мг/дм3 |
| 17 | Нефтепродукты | 1,00 мг/дм3 |
| 18 | Фенол | 0,012 мг/дм3 |
| 19 | Жиры | 14 мг/дм3 |
| 20 | Формальдегид | 0,33 мг/дм3 |
| 21 | Трихлорметан | 0,0228 мг/дм3 |
| 22 | Тетрахлорметан | 0,00070 мг/дм3 |
| 23 | Взвешенные вещества | 200 мг/дм3 |
| 24 | ХПК | 339 мг/дм3 |
| 25 | Сульфиды | 1,0 мг/дм3 |
| 26 | Водородный показатель (ед. pH) | 6,5 - 8,5 |

Примечание.

1. Величина ХПК установлена из соотношения ХПК/БПК полное не более 1,5.

2. Соли металлов определяются по их валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

### ВРЕМЕННО ДОПУСТИМЫЕ НОРМАТИВЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО

СОСТАВУ (НОРМЫ ВРЕМЕННО ДОПУСТИМЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ (НОРМЫ

ВДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ БЫТОВУЮ

СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. УФЫ (БАССЕЙН КАНАЛИЗОВАНИЯ

ДЕМСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ - ДОСК)

(в ред. решений Совета городского округа

г. Уфа РБ от 18.06.2014 N 33/8, от 29.06.2016 N 64/10)

| N п/п | Наименование показателя | Норма ВДК |
| --- | --- | --- |
| 1 | БПК полное | 150 мг/дм3 |
| 2 | Фосфаты (по фосфору) | 0,29 мг/дм3 |
| 3 | Сульфат-ион | 180 мг/дм3 |
| 4 | Хлорид-ион | 300 мг/дм3 |
| 5 | Нитрат-ион | 5,4 мг/дм3 |
| 6 | Нитрит-ион | 0,08 мг/дм3 |
| 7 | Аммоний-ион | 4,0 мг/дм3 |
| 8 | СПАВ (алкилсульфонаты) | 5,56 мг/дм3 |
| 9 | Железо (Fe) | 0,38 мг/дм3 |
| 10 | Медь (Cu) | 0,003 мг/дм3 |
| 11 | Цинк (Zn) | 0,025 мг/дм3 |
| 12 | Никель (N i) | 0,017 мг/дм3 |
| 13 | Хром (III) | 0,20 мг/дм3 |
| 14 | Хром (VI) | 0,02 мг/дм3 |
| 15 | Кадмий (Cd) | 0,0305 мг/дм3 |
| 16 | Свинец (Pb) | 0,0120 мг/дм3 |
| 17 | Нефтепродукты | 1,22 мг/дм3 |
| 18 | Фенол | 0,016 мг/дм3 |
| 19 | Жиры | 12 мг/дм3 |
| 20 | Формальдегид | 0,29 мг/дм3 |
| 21 | Трихлорметан | 0,0200 мг/дм3 |
| 22 | Тетрахлорметан | 0,00100 мг/дм3 |
| 23 | Алюминий | 0,09 мг/дм3 |
| 24 | Марганец | 0,0166 мг/дм3 |
| 25 | Взвешенные вещества | 200 мг/дм3 |
| 26 | ХПК | 225 мг/дм3 |
| 27 | Сульфиды | 1,0 мг/дм3 |
| 28 | Водородный показатель (ед. pH) | 6,5 - 8,5 |

Примечание:

1. Величина ХПК установлена из соотношения ХПК/БПК полное не более 1,5.

2. Соли металлов определяются по их валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

## Приложение N 3

к Условиям приема сточных вод

и загрязняющих веществ в

централизованную бытовую систему

водоотведения города Уфы

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗА СТОЧНЫХ ВОД

Исключена. - Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/10.